## Sheet1
UVOD
Izrada projekta organizacije gradilišta, te provedba uređenja i organizacije gradilišta ulazi u ukupnu cijenu radova. Ovo obuhvaća: dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, građevinskih strojeva, pribora, transportnih sredstava, oplate, prostorija za smještaj i rukovođenje radovima, izradu svih gradilišnih priključaka na struju, vodu, telefon i sl., dovođenje u prvobitno stanje svih površina, korištenih za radne i skladišne platoe, obnovu svih privremenih deponija, i obnovu i čišćenje svih korištenih pristupnih cesta do lokacije gradilišta. Također obuhvaća i nabavu, dopremu, montažu i demontažu (nakon završetka radova) zaštitne ograde gradilišta, u svemu prema pravilima zaštite na radu. Prije izrade (davanja) ponude izvođač je dužan na licu mjesta obići projektiranu trasu kanalizacije i utvrditi stvarno stanje na terenu, te na osnovu istog dati ponudu za kompletan posao kroz jedinične cijene stavaka troškovnika, bez naknadnog traženja dodatnih radova ili viška radova. U jediničnu cijenu predvidjeti sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva prema općim tehničkim pravilima struke, normama i standardima u graditeljstvu potrebnim za dovršenje radova. U troškovniku obračunska širina kanala iznosi prema karakterističnom profilu, a što je mjerodavno za iskop, zatrpavanje, posteljicu itd. Sva proširenja kanala, uslijed druge tehnologije izvođenja , veća od obračunske širine, neće se priznati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu, također ukalkulirati u jediničnu cijenu i sve poduzete mjere zaštite na radu. Proširenja i produbljenje kanala za revizijska okna obračunata su u količini iskopa. Izrada projekta organizacije gradilišta, te provedba uređenja i organizacije gradilišta ulazi u ukupnu cijenu radova. Ovo obuhvaća: dovoz, postavljanje u pogonsko stanje, demontiranje i odvoz svih uređaja, postrojenja, građevinskih strojeva, pribora, transportnih sredstava, oplate, prostorija za smještaj i rukovođenje radovima, izradu svih gradilišnih priključaka na struju, vodu, telefon i sl., dovođenje u prvobitno stanje svih površina, korištenih za radne i skladišne platoe, obnovu svih privremenih deponija, i obnovu i čišćenje svih korištenih pristupnih cesta do lokacije gradilišta. Također obuhvaća i nabavu, dopremu, montažu i demontažu (nakon završetka radova) zaštitne ograde gradilišta, u svemu prema pravilima zaštite na radu. Prije izrade (davanja) ponude izvođač je dužan na licu mjesta obići projektiranu trasu kanalizacije i utvrditi stvarno stanje na terenu, te na osnovu istog dati ponudu za kompletan posao kroz jedinične cijene stavaka troškovnika, bez naknadnog traženja dodatnih radova ili viška radova. U jediničnu cijenu predvidjeti sav potreban materijal, rad ljudi i strojeva prema općim tehničkim pravilima struke, normama i standardima u graditeljstvu potrebnim za dovršenje radova. U troškovniku obračunska širina kanala iznosi prema karakterističnom profilu, a što je mjerodavno za iskop, zatrpavanje, posteljicu itd. Sva proširenja kanala, uslijed druge tehnologije izvođenja , veća od obračunske širine, neće se priznati već ju je izvođač dužan ukalkulirati u jediničnu cijenu, također ukalkulirati u jediničnu cijenu i sve poduzete mjere zaštite na radu. Proširenja i produbljenje kanala za revizijska okna obračunata su u količini iskopa.
Prije početka izvođenja radova potrebno je na terenu locirati i geodetski snimiti sve postojeće kućne priključke, koji se spajaju na okna projektiranog kolektora. Snimanje izvoditi u dogovoru s nadležnom komunalnom službom i nadzornim inženjerom. Na temelju dobivenog snimka izvršiti usklađivanje mikrolokacije okana u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. U jediničnim cijenama ovog troškovnika uključeno je izvršenje svih obveza iz bilo kojeg dijela ili priloga ovog projekta.
I. | PRIPREMNI RADOVI
1. | Iskolčenje trase planiranih ogranaka fekalne kanalizacije, prema situaciji iz projekta. Iskolčenje trase obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za vrijeme građenja, odnosno do predaje radova investitoru. Svako eventualno neslaganje projektirane trase sa stanjem na terenu potrebno je usuglasiti prema novonastaloj situaciji. U cijenu uključiti i izradu projekta iskolčenja trase i pripadnih građevina. Obračun po m' kolektora. | m1 | 345.57 | 0
2. | Lociranje i označavanje svih poznatih trasa postojećih podzemnih instalacija, koje prolaze uz trasu i preko trase budućih kolektora, prema situaciji 1:250 i podacima nadležnih komunalnih službi. | kpl | 1 | 0
3. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa u skladu s dinamikom i organizacijom gradilišta. Elaborat mora biti izrađen uz suglasnost i ovjeru nadležne službe za ceste i nadležne policijske uprave(MUP). Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
4. | Provedba privremene regulacije prometa prema elaboratu privremene regulacije prometa uključujući svu potrebnu signalizaciju i prometne znakove. U jediničnu cijenu su uključeni svi troškovi najma prometnih znakova, dovoz, montaža stupova i znakova, prijevoz, iscrtavanje horizontalnih linija-crta na kolniku i sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje postave znakova privremene regulacije prometa, te uklanjanje nakon završetka radova. U cijenu također treba uključiti potrebne privremene prijelaze - mostiće za osiguranje prolaza lokalnog stanovništva. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
5. | Zapilavanje asfaltnog zastora, jednostrano ili obostrano po dužini kanala. Obračun po m' zapilanog zastora. | m1 | 370 | 0
6. | Strojno skidanje i razbijanje asfaltnog zastora sa podlogom, te odvoz istog na za to predviđeno mjesto u skladu s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. 69/16). Obračun po m2 skinutog i odvezenog materijala. | m2 | 690 | 0
I. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni i ručni iskop rova i proširenja za okna u materijalu A, B i C kategorije (s dominatnim udjelom A kategorije). Iskop se vrši prema normalnim poprečnim profilima, uzdužnim profilima i posebnim tehničkim uvjetima gradnje.Oko postojećih instalacija iskop vršiti ručno, uz maksimalnu pažnju kako ne bi došlo do njihovog oštećenja. Dno rova mora biti ravno, bez ikakvih izbočina, s tolerancijom +/- 5 cm. Stavka obuhvaća i osiguranje stabilnosti rova prema odabranoj tehnologiji izvođenja , eventulano crpljenje pridošle i podzemne vode iz rova, te zaštitu okolnih objekata i instalacija od posljedica iskopa. Iskopani materijal se odlaže na gradilištu ili na privremenom deponiju, te se kasnije koristi za zatrpavanje rova. U cijenu uključena i eventulna naknada za korištenje privremenog deponija. Obračun količina vrši se prema stvarno izvedenom iskopu u sraslom stanju, ali do dimenzija predviđenih projektom. Veće količine iskopa od predviđenih u projektu, bez obzira da li je do istih došlo uslijed nepreciznog rada ili urušavanja, dužan je izvođač o svom trošku ispuniti na način da se dobije čvrstoća sraslog materijala, ukoliko nadzorni inženjer ne dozvoli odstupanje. Cijena iskopa je jedinstvena za sve kategorije materijala. Obračun po m3 materijala u sraslom stanju. | m3 | 898.48 | 0
2. | Fino planiranje dna kanalskog rova prema uzdužnim profilima uz točnost +/- 2 cm. Potrebno je ukloniti eventualne zapreke, te pripremiti dno na način da se osigura jednolično nalijeganje bez vertikalnih lomova. Obračun se vrši po m2. | m2 | 311.02 | 0
3. | Nabava, doprema i nasipavanje neagresivnog pješčanog materijala do 8 mm, za posteljicu i oblogu kanalizacijskog kolektora u rovu, te oko okana. Debljina podloge ispod cijevi je min. 10 cm, a nasipavanje izvesti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Zatrpavanje izvesti u slojevima uz lagano nabijanje i polijevanje vodom, pazeći da se ne oštete cijevi ili spojevi. Obračun se vrši po m3. | m3 | 250 | 0
4. | Zatrpavanje kanalskog rova probranim materijalom iz iskopa ili iz pozajmišta ( pretpostavlja se da će iskoristiti 50% materijala iz iskopa za zatrpavanje). Materijal mora biti prirodne vlažnosti, bez krupnih komada (veličine zrna do 12 cm), a zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje do min 40 MN/m2. Kontrolu zbijenosti i materijala vrši nadzorni inženjer. U cijenu je potrebno uključiti utovar, dovoz sa pozajmišta ili privremenog deponija i istovar materijala na gradilištu, te eventualno naknadu za materijal iz pozajmišta. Obračun se vrši po m3 u zbijenom stanju. | m3 | 616.72 | 0
5. | Utovar i odvoz viška materijala iz iskopa na odgovarajući deponij. U cijenu je uračunat utovar, transport, istovar materijala, grubo izravnavanje na deponiju, te naknada za deponiranje, sve sukladno Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (N.N. 69/16). Obračun se vrši po m3 sraslog materijala. | m3 | 281.76 | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
1. | Izrada betonske posteljice ispod PE okana od betona C20/25, debljine cca 15 cm, u svemu prema priloženim nacrtima. Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.45 | 0
2. | Betoniranje, doprema i montaža temeljna ploče AB prstena za PE okna, od betona C30/37, u svemu prema priloženim nacrtima. Temelj je dimenzija 150*150 cm, debljine 15 cm, sa okruglim otvorom fi 66 cm. U cijenu uključiti svu potrebnu oplatu, rad i materijal. Obračun po komadu ugrađene temeljne ploče. | kom | 16 | 0
3. | Doprema i ugradnja montažnog armiranobetonskog prstena za PE okna, od betona C30/37, prema priloženim nacrtima. Prsten je dimenzija 120*120 cm, sa okruglim otvorom fi 60 cm, za ugradnju lijevanoželjeznog poklopca sa okvirom. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu ugrađenog AB prestena. | kom | 16 | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, skladištenje na gradilištu, raznošenje, spuštanje u rov i montaža PEHD cijevi, PE 80; SDR 26; izrađenih prema HRN EN 12666. Pojedinačna dužina cijevi je 6 i 12 m. Cijevi se polažu na pripremljenu pješčanu posteljicu. Međusobno spajanje cijevi vrši se sučeonim zavarivanjem. Obračun po m' cijevi.
• | PEHD DN 250/230.80 mm | m1 | 345.57 | 0
2. | Nabava, doprema, raznošenje duž trase i ugradnja prefabriciranih prolaznih PE okana orebrene vanjske strukture, unutarnjeg promjera 600 mm. Okna se sastoje od dna i tijela okna. Okna moraju imati brtve na spojevima segmenata i moraju biti u skladu s HRN EN 476. Okno, odnosno svi njegovi segmenti , kao i spoj cijevi na okno, mora osigurati jednostavnu montažu, vodonepropusnost i statičku sigurnost. Zasipavanje i nabijanje oko okna izvoditi prema uputstvima proizvođača, odnosno u dogovoru s nadzornim inženjerom. Integrirani priključci na okno moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutem priključka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Obračun se vrši po komadu kompletno isporučenog okna.
| svijetla visina okna preko 1.50 - 2.00 m | kom | 13
3. | Nabava, doprema, raznošenje duž trase i ugradnja prefabriciranih prolaznih PE okana orebrene vanjske strukture, unutarnjeg promjera 800 mm. Okna se sastoje od dna i tijela okna. Okna moraju imati brtve na spojevima segmenata i moraju biti u skladu s HRN EN 476. Okno, odnosno svi njegovi segmenti , kao i spoj cijevi na okno, mora osigurati jednostavnu montažu, vodonepropusnost i statičku sigurnost. Zasipavanje i nabijanje oko okna izvoditi prema uputstvima proizvođača, odnosno u dogovoru s nadzornim inženjerom. Integrirani priključci na okno moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutem priključka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Obračun se vrši po komadu kompletno isporučenog okna.
• | svijetla visina okna preko 2.00 m | kom | 3 | 0
4. | Ispitivanje vododrživosti sustava odvodnje. Ispitivanje se izvodi u skladu s normom HRN EN 1610. Ispitivanje vrši ovlaštena osoba.
• | cjevovodi DN 250 mm | m1 | 345.57 | 0
| revizijska okna DN 600 mm | kom | 13
• | revizijska okna DN 800 mm | kom | 3 | 0
5. | Kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti koja se dokazuje CCTV inspekcijom sukladno normi HRN EN 13508-2/AC - "Uvjeti za sustave odvodnje izvan zgrada – 2. dio: Sustav kodiranja optičkog nadzora".
• | cjevovodi | m1 | 345.57 | 0
• | revizijska okna | kom | 16 | 0
6. | izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda DN 90 s potrebnim spojnim materijalom i priključnim elementima. Sve prema uputama krajnjeg korisnika. | m1 | 184 | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
V. | OBRTNIČKI RADOVI
1. | Nabava, doprema, raznošenje i ugradnja lijevano željeznih poklopaca sa okvirom DN 600mm, nad montažnim oknima . Poklopac mora biti sukladan s HRN EN 124:2005. Ugrađuje se na rasteretni prsten okna, prema uputama proizvođača. Obračun po kom ugrađenog poklopca.
• | klase C250 | kom | 16 | 0
V. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
VI. | KUĆNI PRIKLJUČCI
Izvedba planiranih priključaka na projektirani gravitacijski kolektor prema grafičkom prilogu. Ovi radovi obuhvaćaju detekciju na terenu i spajanje postojećih objekata na projektirani kolektor. Izvode se u svemu prema dogovoru s nadzornim inženjerom i nadležnom komunalnom službom. Na okna projektiranog kolektora ne smiju se priključiti mješoviti kanali, već treba uzvodno izvršiti razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije. Obračun se vrši prema stvarno izvedenim radovima za svaki spoj.
1. | Priključak kućne kanalizacije DN 160 mm na revizijsko okno Izvedba kućnih priključka na okna projektiranog kolektora, prosječne duljine 5 m. Stavka obuhvaća : - lociranje i geodetski snimak kućnih priključaka - iskolčenje trase priključka - zapilavanje, skidanje, razbijanje i odvoz postojeće površinske podloge. - strojni i ručni iskop rova bez obzira na kategoriju materijala. Dno rova je širine 0.80 m, visine cca 1.30 m. U slučaju pojavljivanja vode u rovu, istu evakuirati crpkama. - planiranje dna rova - izrada pješčane posteljice i obloge oko cijevi. Posteljica se izvodi min.debljine 10 cm ispod cijevi, a obloga u visini 30 cm od tjemena cijevi.
| - osiguranje eventualnih postojećih instalacija prema uvjetima nadležne komunalne službe. - nabava, doprema i ugradnja PVC cijevi za kanalizaciju, SN8 vanjskog profila 160 mm, duljine cca 5 m - izrada priključka IN SITU na PE okno projektiranog kolektora, sa svim spojnim i brtvenim materijalom - strojno i ručno zatrpavanje preostalog dijela rova, materijalom iz iskopa - ispitivanje vododrživosti odvodnje i kontrola ispravnosti strukturalne stabilnosti - utovar i odvoz materijala iz iskopa na odgovarajući deponij (uključena i eventualna naknada za deponij) - sanacija svih javnih površina i njihovo dovođenje u prvobitno stanje U cijenu uključiti i sav potreban rad i materijal na izradi priključka. Obračun se izvodi po kom. | kom | 7 | 0
VI. | KUĆNI PRIKLJUČCI UKUPNO Kn |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI
1. | Sanacija kolničke konstrukcije prometnice nakon dovršetka radova. Stavka obuhvaća : - zapilavanje oštećenih rubova postojećeg asfalta - planiranje i valjanje posteljice, modul stišljivosti mora biti 40 MN/m2 - doprema i izrada nosivog sloja od mehanički nabijenog drobljenca, debljine 25 cm u uvaljanom stanju, modul stišljivosti mora biti 80 MN/m2 -doprema i izrada nosivo-habajućeg sloja BNHS 16, debljine 6 cm Stavkom obuhvaćen sav potreban rad i materijal. Napomena: sve radove izvoditi u skladu s OTU za radove na cestama. Obračun po m2 saniranog kolnika. | m2 | 898.3 | 0
2. | Čišćenje svih površina i njihovo dovođenje u prvobitno stanje nakon završetka radova. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
3. | Izrada projekta izvedenog stanja (6 primjeraka) sukladno važećim propisima i pravilima struke, uključivo i geodetsko snimanje i izradu elaborata za uplanu u katastar vodova. Obračun se vrši po kompletu. | kpl | 1 | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO Kn |  |  | 0
REKAPITULACIJA SVEUKUPNO
I. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
II. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
III. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  | 0
IV. | MONTERSKI RADOVI |  |  | 0
V. | OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
VI. | KUĆNI PRIKLJUČCI |  |  | 0
VII. | ZAVRŠNI RADOVI |  |  | 0
| SVEUKUPNO Kn |  |  | 0